## kapak
tmmob makina mühendisleri odası edirne şubesi
MEKANİK TESİSAT PROJELERİ MESLEKİ DENETİM KRİTERLERİ
MEKANİK TESİSAT PROJE MÜELLİFİ
SMM Bürosunun Adı : |  |  | Mühendisin Oda Sicil No :
SMM Büro Tescil No : |  |  | Bağlı Bulunduğu Şube :
Mühendisin Adı Soyadı : |  |  | Proje Kontrol Tarihi :
YAPI / ARSA
Sahibi :
İl : |  | Pafta : |  | Sınıfı | :
İlçe : |  | Ada : |  | Blok Adedi | :
Belde : |  | Parsel : |  | Toplam İnşaat Alanı | :
1 | MESLEKİ DENETİME BAŞLARKEN |  |  |  |  | E | H
1.1 | Mekanik Tesisat projeleri ile sunulan mimari projede mimarın kaşesi ve imzası var mı?
1.2 | Mekanik Tesisat projeleri ile sunulan mimari projede mimarlar odası kaşesi ve imzası var mı?
1.3 | Mekanik Tesisat projelerinin kat planları mimari proje ile uyumlu mu?
1.4 | Her proje ayrı-ayrı ele alındığında kat planları ve kolon şemaları mevcut mu?
1.5 | Projeyi hazırlayan SMM Bürosunun içinde bulunulan yıl için tescili yapılmış mı?
1.6 | Sunulan Tesisat projeleri ilgili SMM in uzmanlık belgeleriyle uyumlu mu?
1.7 | Sunulan projelerin başlığı MMO yayınlarında tarif edilen tip başlığa uygun mu?
1.8 | Sunulan projelerin kapağında yapıya ait tüm bilgiler (il, ilçe, ada, pafta, parsel, mal sahibin adı, inşaatın toplam alanı,binannın kullanım amacı) yazılmış mı?
1.9 | Projelerde gösterilen cihazlar ve borular için sembol listesi ve çizgi lejantı var mı?
İNCELEMEDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER
1
2
3
4
5
6
İNCELEMEYİ YAPAN MMO TEKNİK GÖREVLİSİNİN
Adı ve Soyadı
Oda Sicil No
İmza

## ısı yalıtım
tmmob makina mühendisleri odası edirne şubesi
MEKANİK TESİSAT PROJELERİ MESLEKİ DENETİM KRİTERLERİ
2 | ISI YALITIM PROJELERİNDE | E | H
2.1 | Isı Yalıtım Projesinde uygulanan çatı, duvar, taban, pencere gibi detaylar mimari proje ile uyumlu mu?
2.2 | Projelerede yapının yönlerine göre kapı pencere alanları hesaplanarak belirlenmiş mi?
2.3 | Projelerede kapı pencere tipleri belirenip,U değerleri seçilmiş mi?
2.4 | Bağımsız mahaller arası duvar, tavan, taban gibi yapı elemanlarında U değeri 0,80 W/m²K'den daha düşük olacak şekilde yalıtım yapılmış mı?
2.5 | Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlara uygun şekilde yalıtım yapılmış mı?
2.6 | Binanın durumuna göre gölgelenme faktörü belirlenmiş mi?
2.7 | Yapının özgül ısı kaybı tablosu yapılmış mı?
2.8 | Yıllık ısıtma enerjisi hesabı yapılmış mı?
2.9 | Yapı kabuğuna ait U değerleri tespiti yapılmış mı?
2.10 | Yapı kabuğuna ait yoğuşma ve buharlaşma grafikleri var mı? Satandarda uygun mu?
2.11 | Yapı kabuğunu oluşturan elemanların 1/10 ölçekli detayları çizilmiş mi?
2.12 | Isı İhtiyacı kimlik belgesi hazırlanarak, yapının enerji verimliliği endeksi tespit edilmiş mi?
2.13 | Isı yalıtım projelerinde hesap edilen enerji ihtiyacının sınırlandırılan enerji ihtiyacından küçük olduğu belirlenmiş mi?

## sıhhi tesisat
tmmob makina mühendisleri odası edirne şubesi
MEKANİK TESİSAT PROJELERİ MESLEKİ DENETİM KRİTERLERİ
3 | SIHHİ TESİSAT PROJELERİNDE | E | H
3.1 | Ana rogar kanala veya fosseptiğe bağlanırken mimari projede belirtilen yön ve kotlara uyulmuş mu?
3.2 | Yapıda Fozseptik Projelendiriliyor ise,Fozseptik çzimleri 1/10 ölçekli olarak çizilmiş mi?Pis su çukuru ve Pompası var ise,Pis su çukuru Kat planına ve Kolon şemasına ölçekli olarak çizilmiş mi?Pis su çukuru ile Ana Rögar arası bağlantısı tekniğine uygun
3.3 | Bütün ıslak hacimlerin yerleşimi ve temiz su - pis su tesisatı yapılmış mı?
3.4 | Kolon şemasına ve kat planlarına temiz su ve pis su yük birimleri işlenmiş mi?Boru çapları yazılmış mı?
3.5 | Yağmur suyu boruları kolon şemasında gösterilmiş mi? ( hiçbir şekilde kanalizasyona bağlanamaz)Boru çapları yazılmış mı?
3.6 | Pis su borularının havalandırılması sağlanmış mı?
3.7 | Sistemi anlatan bir rapor mevcut mu?
3.8 | Hidrofor sistemi varsa kullanım suyu ihtiyacı,depo hesabı ve Pompa seçimi yapılmış mı?
3.9 | Su deposu,basınç tankı ve pompa kat planlarına ölçekli olarak yerleştirilmiş mi?
3.10 | (Yük birirmi seçilmiş ise)Kullanım suyu kritik devre hesapları yapılmış mı?
3.11 | Hidrofor hesabı ve seçimi yapılmış mı?
3.12 | Sıcak su hesabı ve Boyler seçimi yapılmış mı? (Merkezi-Boylerli sistemler için)
3.13 | Pis su tesisatı boru çapları tablosu var mı? Boru seçimleri tabloyla uyumlu mu?
3.14 | (Musluk birimi seçilmiş ise)Temiz su tesisatı boru çapları tablosu var mı? Boru seçimleri tabloyla uyumlu mu?
3.15 | Yangından korunma tesisatı varsa depo hesabı ile pompa basınç kaybı ve debi hesapları yapılmış mı?
3.16 | Yangından korunma tesisatı varsa depo,yangın Pompası ve armatürler kat planlarına ve Kolon şemasına ölçekli olarak çizilmiş mi?
3.17 | Yangından korunma tesisatı varsa,Müstakil bir yangın önleme Projesi yapılmış mı?

## ısıtma(kalorifer)-soğ.-hav.
tmmob makina mühendisleri odası edirne şubesi
MEKANİK TESİSAT PROJELERİ MESLEKİ DENETİM KRİTERLERİ
4 | ISITMA SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA PROJELERİNDE | E | H
4.1 | Sistemi anlatan bir rapor mevcut mu?
4.2 | Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine uygun olarak yenilenebilir enerji sistemleri analizleri raporda belirtilmiş mi?
4.3 | Merkezi ısıtma veya soğutma sistemlerinde otomatik kontrol sistemi belirtilmiş mi?
4.4 | Kalorimetre, ısı ölçerler ve termostatik vanalar gösterilmiş mi?
4.5 | Isıtma yada soğutma yapılıyorsa yapının ısıtma ve soğutma ihtiyacı hesapları yapılmış mı?Cihaz seçimleri yapılmış mı?
4.6 | Isıtma projelerinde TS 2192'ye uygun kazan dairesi tanımlanmış mı?
4.7 | Her bir tesisat için kolon şemaları hazırlanmış mı?
4.8 | Hazırlanan kolon şemaları kat planları ile uyumlu mu?
4.9 | Isıtma soğutma yada havalandırma hesaplarında sistemi anlatan hesap raporu hazırlanmış mı?
4.10 | Isıtma ve soğutma hesaplarında kullanılan U değeri ile ısı yalıtım hesaplarında tespit edilen U değerleri aynı mı?
4.11 | Ana ekipmanların (pis su pompası, kazan, sirkülasyon pompaları, fan-coil, Klima Santralı,kombi vs.) kapasite hesapları yapılmış mı? Projeye uygun olarak ölçekli yerleşimi sağlanmış mı?
4.12 | Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine uygun olarak mekanik tesisat yalıtım hesapları ve detayları gösterilmiş mi?
4.13 | Merkezi ısıtma, soğutma, sistemlerinde boru çapları yazılarak basınç kaybı hesapları yapılmış mı?
4.14 | Havalandırma projelerinde kanal basınç kaybı hesapları yapılarak aspiratör ve vantilatör seçimi yapılmış mı?Kanalların ölçekli çizimleri yapılmış mı?
4.15 | Havalandırma projelerinde,menfez tipleri belirlenerek menfez seçimleri yapılmış mı?

## Asansör Avan
tmmob makina mühendisleri odası edirne şubesi
MEKANİK TESİSAT PROJELERİ MESLEKİ DENETİM KRİTERLERİ
5 | ASANSÖR AVAN PROJELERİNDE | E | H
5.1 | Asansör trafik hesabı ve kapasite tayini yapılmış mı?
5.2 | Asansör kuvvet hesapları var mı?
5.3 | Asansör kuyusu mimari projeye uygun mu?
5.4 | Asansör kuyusunun yatay ve düşey kesitleri hazırlanmış mı?
5.5 | Asansör kabin ölçüleri kapasiteye uygun mu?
5.6 | Yatay ve düşey kesitler arasında uyum var mı?
5.7 | (Makine dairesi varsa) Makine Dairesi yatay kesiti hazırlanmış mı?

## Asansör Uygulama
tmmob makina mühendisleri odası edirne şubesi
MEKANİK TESİSAT PROJELERİ MESLEKİ DENETİM KRİTERLERİ
6 | ASANSÖR UYGULAMA PROJELERİNDE | E | H
6.1 | Kapasite tayini yapılmış mı?
6.2 | Asansör kuvvet hesapları var mı?
6.3 | Asansör kuyusu mimari projeye uygun mu?
6.4 | Asansör kuyusunun yatay ve düşey kesitleri hazırlanmış mı?
6.5 | Asansör kabin ölçüleri kapasiteye uygun mu?
6.6 | Yatay ve düşey kesitler arasında uyum var mı?
6.7 | (Makine dairesi varsa) Makine Dairesi yatay kesiti hazırlanmış mı?
6.8 | Kabin klavuz ray hesabı yapılmış mı?
6.9 | Halat hesabı yapılmış mı?
6.10 | Kabin ve karşı ağırlığın asılış şekilleri tutarlı mı?
6.11 | Asansör motor gücü hesabı yapılmış mı?

## Yangın
tmmob makina mühendisleri odası edirne şubesi
MEKANİK TESİSAT PROJELERİ MESLEKİ DENETİM KRİTERLERİ
7 | YANGIN ÖNLEME TESİSATI PROJELERİNDE | E | H
7.1 | Yangın önleme Tesisatı Pojelerinin 19.12.2007 de yürürlüğe giren Yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığı belirtilmiş mi
7.2 | Yüksekliği 51.50 mt. yi geçen konut ve 21.50 mt. yi geçen diğer yapılarda yangın dolabı ön görülmüş mü?
7.3 | Çarşılar, toplanma amaçlı binalar, konaklama ve sağlık amaçlı yapılar, kapalı kullanım alanı 2000 m² den büyük olan bütün binalar, 1000 m² den büyük imalathane ve atölyelere yangın dolabı ön görülmüş mü?
7.4 | Yangın dolapları arasındaki mesafe 30 mt. yi geçmeyecek şekilde her katta mevcut mu?
7.5 | Yangın dolaplarının TS numaraları belirtilmiş mi,hortum tipleri açıklanmış mı?
7.6 | Binanın sprinkler sistemi ile korunması ve katlara itfaiye bağlantı ağzı bırakılması durumunda yangın dolapları arasındaki uzaklık 45 mt. yi geçmeyecek şekilde dizayn edilmiş mi?
7.7 | Büro ve konut dışındaki yüksek binalar tam veya kısmi sprinkler sist. ile korunmuş mu?
7.8 | Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan büro binaları, Yapı yüksekliği 51.50 m'yi geçen apartmanlar, Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklar, Yatak sayısı 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhaneler, top
7.9 | Yangın pompası debi ve basıncı belirlenmiş mi?
7.10 | Sprinkler sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın zonuna hitap ediyorsa; her bir zon veya kolon hattına akış anahtarları, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası konmuş mu?
7.11 | Bina oturma alanı 1000 m² olan binalarda, yüksek yapılarda ve cephe genişliği 75 m'yi aşan yapılarda, itfaiye bağlantısı yapılmış mı?

## Doğalgaz
tmmob makina mühendisleri odası edirne şubesi
MEKANİK TESİSAT PROJELERİ MESLEKİ DENETİM KRİTERLERİ
8 | DOĞALGAZ İÇ TESİSAT PROJELERİ | E | H
8.1 | Bina servis kutusu var mı ve tipi belirtilmiş mi?
8.2 | Her bir bağımsız bölüm için branşman bırakılmış mı?
8.3 | Kat planlarında boru çapı, debisi, uzunluğu ve devre numarası belirtilmiş mi?
8.4 | Kolon şeması kat planlarıyla uyumlu ve izometrik olarak çizilmiş mi?
8.5 | Atipi cihazlar ( ocaklar ) için min 12 m³ hacim ve 150 cm² havalandırma öngörülmüş mü?
8.6 | B tipi ( bacalı) cihazlar için min 8 m³ hacim ve 150 cm² havalandırma öngürülmüş mü?
8.7 | B tipi (bacalı) cihazlar banyo, WC, yatak odası ve açık balkon dışında ve atık gaz kanalı ile aynı hacimde mi?
8.8 | C tipi (hermetik) cihazların baca çıkışları hava sirkülasyonuna elverişli olarak dış ortama verilmiş mi?
8.9 | Ana kesme ve kolon kesme vanaları var mı, erişilebilir ve emniyeti sağlanmış mı?
8.10 | Kazan daireleri için baca kesiti hesabı yapılmış mı, brülör tipi belirlenmiş mi?
8.11 | Kazan dairesi havalandırma hesabı yapılmış ve havalandırması sağlanmış mı?
8.12 | 21 mbar dakolon basınç kaybının 1 mbarı, toplam basınç kaybının 1,8 mbarı ve gaz hızının 6 m/sn. yeyi geçmediği hesaplanmış mı?
8.13 | 300 mbarda hızın 15 m/sn . Geçmediği hesaplanmış mı?
8.14 | Kazan daireleri, imalathane v.b. İçin gaz alarm cihazı vesayaç üzerine selenoid vana konulmuş mu?
8.15 | Proje için gerekli detaylar verilmiş mi?

## Havuz
tmmob makina mühendisleri odası edirne şubesi
MEKANİK TESİSAT PROEJELERİ MESLEKİ DENETİM KRİTERLERİ
9 | HAVUZ PROJESİ - TS 11899'A UYGUN OLMALIDIR. | E | H
9.1 | Açık veya kapalı Genel kullanıma açık yüzme havuzlarında, havuz suyu deşarjı, ve ters yıkama yağmur suyu hattına bağlanmış mı?
9.2 | Genel kullanıma açık havuzlarda kimyasallar için uygun hacim ön görülmüş mü?
9.3 | Havuzda kullanılacak dolum ve besleme suyu belirtilmişmi ?(Deniz suyu,tatlı su,termal su)
9.4 | Havuzda kullanılacak suya bağlı olarak Filtreleme hızı belirlenmişmi?
9.5 | Havuz üstten taşmalı veya içten taşmalı ise denge tankı hesabı yapılmış mı?
9.6 | Sirkülasyon pompalarının debi, basma yüksekliği ve motor gücü hesabı yapılmış mı?
9.7 | Genel kullanıma açık havuzlarda yedek pompa ön görülmüş mü?
9.8 | Filtrasyon tesisatı hesabı yapılmışmı?
9.9 | Havuzun dip boşaltma borusu ve hesabı yapılmış mı?
9.10 | Dezenfeksiyon dozaj hesabı ve cihaz seçimi yapılmış mı?
9.11 | Havuz için makine dairesi planı, kesit ve detayları var mı?
9.12 | Havuz hesap raporu ve malzeme listesi var mı?

## ARAÇ PROJE
tmmob makina mühendisleri odası edirne şubesi
AİTM PROEJELERİ MESLEKİ DENETİM KRİTERLERİ
PROJE MÜELLİFİNİN ADI:
MAL SAHİBİNİN ADI: ARACIN CİNSİ:
MARKASI: TİPİ: PLAKASI: MOTOR/ŞASİ:
| AİTM PROJELERİ | E | H
10.1 | Projeyi hazırlayan SMM Bürosunun içinde bulunulan yıl için tescili yapılmış mı?
10.2 | Projeyi hazırlayan mühendisin AİTM projesi hazırlama yetkisi var mı?
10.3 | Odaya sunulan projelerde TSE onayı var mı?
10.4 | Teknik belge ile ruhsatta yazılı motor - şasi numaraları aynı mı?
10.5 | Proje asgari tutarı üzerinden fatura kesilmiş mi?
10.6 | İmalatçı firma tarafından kesilen fatura mevcut mu?
10.7 | İmalatçı firma fatura bilgileri teknik belgedeki bilgilerle uyumlu mu?
İNCELEMEDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER
1
2
3
4
İNCELEMEYİ YAPAN MMO TEKNİK GÖREVLİSİNİN
Adı ve Soyadı
Oda Sicil No
İmza